YTD-002-2TR型开关状态综合指示仪

| 特 点 产品图片 - 具有动态模拟指示 - 高压带电指示采用无源型设计 - 两路温湿度控制及远程通讯功能 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 - 工作电源：85~265V AC, 50\60HZ, (100~280V DC) - 功 耗：≤5W - 工频耐压：2 KV AC，漏电流0.5mA，1分钟 - 绝缘电阻：≥100MΩ, 500V DC - 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS - 电磁干扰：符合IEC255-22标准 - 高频干扰：≤0.2％RO，1KV - 脉冲干扰：符合IEC255-22-1标准 - 电磁场辐射：符合IEC255-22-3标准 - 快速瞬变干扰：符合IEC255-22-4标准 - 温度测量范围：-35℃~100℃ - 温度测量精度：±2℃ - 湿度测量范围：0~99%RH - 湿度测量精度：±5％RH - 工作环境：温度：-25℃～+55℃， 湿度：5％～95％RH 功能注释 - 断路器状态指示（无源触点输入）： 合闸时，合闸触点闭合，红色垂直模拟条亮； 分闸时，分闸触点闭合，绿色斜侧模拟条亮。 - 断路器位置指示（无源触点输入）： 工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮； 实验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮。 - 弹簧储能指示（无源触点输入）： 触点闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能； 触点断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。 - 接地闸刀位置指示（无源触点输入） 触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地刀合闸； 触点断开，绿色斜侧模拟条亮，表示接地刀断开。 - 注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上接 点信号均来自断路器的辅助接点，接地刀可用 行程开关触点。 | - 高压带电指示部分： LED启辉电压（KV）：母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压（KV）：母线电压×0.65 - 温度控制部分：两路温度控制、两路凝露控制； 自动控制：当环境温度≤0℃时，系统启动加热；当环境温度≥10℃时，系统自动停止加热，温度控制精度±2℃。 强制加热：手自动开关处于手动位置时，加热条件无条件执行，在自动位置时，装置自动按上述控制逻辑执行。 当环境湿度≥93％RH，达到形成凝露的条件时，启 动加热；当环境湿度不再满足凝露条件时（≤75％RH），装置自动停止加热；湿度控制精度±5％RH。 断线报警：当加热器发生断线时，相应的报警指示灯亮，报警输出接点闭合。 安装尺寸图 外形尺寸：215×152×70 开孔尺寸：120×180 接 线 图 特殊产品接线以产品背面的接线为主 |

保定友泰电气有限公司	                                                             www.bdyoutai.com

YTD-002-2TR-C型开关状态综合指示仪

| 特 点 产品图片 - 具有动态模拟指示 - 高压带电指示采用无源型设计 - 两路温湿度控制及远程通讯功能 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 - 工作电源：85~265V AC, 50\60HZ, (100~280V DC) - 功 耗：≤5W - 工频耐压：2 KV AC，漏电流0.5mA，1分钟 - 绝缘电阻：≥100MΩ, 500V DC - 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS - 电磁干扰：符合IEC255-22标准 - 高频干扰：≤0.2％RO，1KV - 脉冲干扰：符合IEC255-22-1标准 - 电磁场辐射：符合IEC255-22-3标准 - 快速瞬变干扰：符合IEC255-22-4标准 - 温度测量范围：-35℃~100℃ - 温度测量精度：±2℃ - 湿度测量范围：0~99%RH - 湿度测量精度：±5％RH - 工作环境：温度：-25℃～+55℃， 湿度：5％～95％RH 功能注释 - 断路器状态指示（无源触点输入）： 合闸时，合闸触点闭合，红色垂直模拟条亮； 分闸时，分闸触点闭合，绿色斜侧模拟条亮。 - 断路器位置指示（无源触点输入）： 工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮； 实验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮。 - 弹簧储能指示（无源触点输入）： 触点闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能； 触点断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。 - 接地闸刀位置指示（无源触点输入） 触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地刀合闸； 触点断开，绿色斜侧模拟条亮，表示接地刀断开。 - 注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上接 点信号均来自断路器的辅助接点，接地刀可用 行程开关触点。 | - 高压带电指示部分： LED启辉电压（KV）：母线电压×0.15~0.65 闭锁启控电压（KV）：母线电压×0.65 - 温度控制部分：两路温度控制、两路凝露控制； 自动控制：当环境温度≤0℃时，系统启动加热；当环境温度≥10℃时，系统自动停止加热，温度控制精度±2℃。 强制加热：手自动开关处于手动位置时，加热条件无条件执行，在自动位置时，装置自动按上述控制逻辑执行。 当环境湿度≥93％RH，达到形成凝露的条件时，启 动加热；当环境湿度不再满足凝露条件时（≤75％RH），装置自动停止加热；湿度控制精度±5％RH。 断线报警：当加热器发生断线时，相应的报警指示灯亮，报警输出接点闭合。 安装尺寸图 外形尺寸：215×152×70 开孔尺寸：180×120 接 线 图 特殊产品接线以产品背面的接线为主 |

YTD-003-2TR型开关状态综合指示仪

| 特 点 产品图片 - 具有动态模拟指示 - 高压带电指示采用无源型设计 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 - 工作电源：AC/DC 220V - 功 耗：≤10W - 工频耐压：2 KV AC，漏电流0.5mA，1分钟 - 绝缘电阻：≥100MΩ, 500V DC - 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS - 电磁干扰：符合IEC255-22标准 - 高频干扰：≤0.2％RO，1KV - 脉冲干扰：符合IEC255-22-1标准 - 电磁场辐射：符合IEC255-22-3标准 - 快速瞬变干扰：符合IEC255-22-4标准 - 工作环境：温度：-25℃～+55℃ 湿度：5％～95％RH - 贮藏条件：温度：-40℃～+85℃ 湿度：5％～95％RH 功能注释 - 断路器状态指示（无源触点输入）： 合闸时，合闸触点闭合，红色垂直模拟条亮； 分闸时，分闸触点闭合，绿色斜侧模拟条亮。 - 断路器位置指示（无源触点输入）： 工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮； 试验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮。 - 弹簧储能指示（无源触点输入）： 触点闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能； 触电断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。 - 接地闸刀位置指示（无源触点输入） 触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地刀合闸； 触点断开，绿色斜侧模拟条亮，表示接地刀断开。 - 注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上接 点信号均来自断路器的辅助接点，接地刀可用 行程开关触点。 | - 高压带电指示部分： 将高压带电传感器的三相引线接入指示仪的对 应接口，可显示三相母线带电情况。 - 温度控制部分：两路温度传感器、凝露度传感器； 当温度≤0℃时，控制器启动加热器工作； 当温度≥15℃时，控制器停止加热器工作。 当湿度≥93％RH 时，控制器启动加热器工作； 当湿度≤83％RH 时，控制器停止加热器工作。 尺 寸 图 接 线 图 特殊产品接线以产品背面的接线为主 |

YTD-004-TR型开关状态综合指示仪

| 特 点 产品图片 - 具有动态模拟指示 - 高压带电指示采用无源型设计 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 - 工作电源：AC/ DC 220V - 功 耗：≤10W - 工频耐压：2 KV AC，漏电流0.5mA，1分钟 - 绝缘电阻：≥100MΩ, 500V DC - 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS - 电磁干扰：符合IEC255-22标准 - 高频干扰：≤0.2％RO，1KV - 脉冲干扰：符合IEC255-22-1标准 - 电磁场辐射：符合IEC255-22-3标准 - 快速瞬变干扰：符合IEC255-22-4标准 - 工作环境：温度：-25℃～+55℃ 湿度：5％～95％RH - 贮藏条件：温度：-40℃～+85℃ 湿度：5％～95％RH 功能注释 - 断路器状态指示（无源触点输入）： 合闸时，合闸触点闭合，红色垂直模拟条亮； 分闸时，分闸触点闭合，绿色斜侧模拟条亮。 - 断路器位置指示（无源触点输入）： 工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮； 实验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮。 - 弹簧储能指示（无源触点输入）： 触点闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能； 触电断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。 - 接地闸刀位置指示（无源触点输入） 触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地刀合闸； 触点断开，绿色斜侧模拟条亮，表示接地刀断开。 - 注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上 接点信号均来自断路器的辅助接点，接地刀 可用行程开关触点。 | - 高压带电指示部分： 将高压带电传感器的三相引线接入指示仪的对 应接口，可显示三相母线带电情况。 - 温度控制部分：一路温度传感器、凝露度传感器； 当温度≤0℃时，控制器启动加热器工作； 当温度≥10℃时，控制器停止加热器工作。 当湿度≥93％RH 时，控制器启动加热器工作； 当湿度≤83％RH 时，控制器停止加热器工作。 尺 寸 图 接 线 图 特殊产品接线以产品背面的接线为主 |

YTD-005-TR型开关状态综合指示仪

一、特  点

- 具有动态模拟指示

- 高压带电指示采用无源型设计

- 数码显示温度

二、技术指标

- 工作电源：85~265V AC, 50\60HZ, (100~280V DC)

- 功    耗：≤5W

- 工频耐压：2 KV AC，漏电流0.5mA，1分钟

- 绝缘电阻：≥100MΩ, 500V DC

- 冲击电压：5KV（峰值），1.2/50μS

- 电磁干扰：符合IEC255-22标准

- 高频干扰：≤0.2％RO，1KV

- 脉冲干扰：符合IEC255-22-1标准

- 电磁场辐射：符合IEC255-22-3标准

- 快速瞬变干扰：符合IEC255-22-4标准

- 温度测量范围：0℃~99℃

- 温度测量精度：±2℃

- 湿度测量范围：0~99%RH

- 湿度测量精度：±5％RH

- 工作环境：温度：-25℃～+55℃，湿度：5％～95％RH

三、功能注释

- 断路器状态指示（无源触点输入）：合闸时，合闸触点闭合，红色垂直模拟条亮；

分闸时，分闸触点闭合，绿色斜侧模拟条亮。

- 断路器位置指示（无源触点输入）：工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮；

实验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮。

- 弹簧储能指示（无源触点输入）： 触点闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能；

触电断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。

- 接地闸刀位置指示（无源触点输入）：触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地刀合闸；

触点断开，绿色斜侧模拟条亮，表示接地刀断开。

- 注：失电状态下所有的发光指示均不亮，以上接点信号均来自断路器的辅助接点，接地刀可用行程开关触点。

- 高压带电指示部分：LED启辉电压（KV）：母线电压×0.15~0.65

闭锁启控电压（KV）：母线电压×0.65

温度控制部分：一路温度控制，一路湿度控制；

当设定温度大于环境温度时，启动加热器；当环境温度高于设定温度+回差，装置自动停止加热；

当环境湿度大于设定值（85%RH），达到形成凝露的条件时，启动加热器；当环境湿度不再满足凝露条件时（小于75％RH），装置自动停止加热。

四、显示界面及按键说明

| 1 | 显示温度设定值10℃ | 设置 | 进入菜单\翻页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 显示湿度设定值85%RH |  | 数字递减 |
| 3 | 温度回差5℃ |  | 数字递增 |
|  |  | 运行 | 确认并保存设置 |

五、安装尺寸图

外形尺寸：211×146×48    开孔尺寸：191×126

六、接 线 图

特殊产品接线以产品背面的接线为主